WUM-EASY
NACH DIN 4102, TEIL 12

Allgemeines:

* Um den Funktionserhalt zu gewährleisten, muss das Kabel mit den im allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführten Tragevorrichtungen oder Befestigungsmitteln installiert werden.
* Wirksame Unterstützungsmaßnahme nach DIN4102 Teil 12 bei vertikaler Verlegung von Kabelanlagen mit Anforderung an den Funktionserhalt.
* Lieferung und Montage der systemgebundenen Rahmen ( z.B. Würth WUM-EASY U-Profilrahmen) auf Beton mit dafür geeignetem Befestigungsmaterial (z.B. WUM-EASY Befestigungsset) und Brandschutzschaum (z.B. Würth Brandschutzschaum Kombi).
* Geeignet für: Profilschienen/Steigtrassen mit Bügel- oder Einzelschellen bis zu einer Breite von 700 mm.

Leistung:

Die Wirksame Unterstützungsmaßnahme kann an Stelle von Zugentlastungschleifen bei vertikalen Kabelanlagen mit Anforderung an den Funktionserhalt in Gebäuden eingesetzt werden.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis des Systems ist vorzulegen.

Verwendetes System: System D 4.1 – Würth WUM-EASY oder gleichwertig.

Zulassungsinhaber: Adolf Würth GmbH & Co. KG

74650 Künzelsau

Hotline +49 7940 15 2552

Internet www.wuerth.de/brandschutz

Zulassungs-Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GA-2022/076-Nau \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Feuerwiderstandsklasse: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E 30 – E 90\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Abmessung L x B Stück Lohn Material Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Weitere System-Bestandteile:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_